附件2：

独立设置的调压站或露天调压装置的最小保护范围和最小控制范围

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **燃气入口压力** | **有围墙时** | | **无围墙且设在**  **调压室内时** | | **无围墙且露**  **天设置时** | |
| **最小保护范围** | **最小控制范围** | **最小保护范围** | **最小控制范围** | **最小保护范围** | **最小控制范围** |
| 低压、中压 | 围墙内  区域 | 围墙外3米区域 | 调压室0.5米范围内区域 | 调压室0.5米至5米范围内区域 | 调压装置外缘1米范围内区域 | 调压装置外缘1米至6米范围内区域 |
| 次高压 | 围墙内  区域 | 围墙外5米区域 | 调压室1.5米范围内区域 | 调压室1.5米至10米范围内区域 | 调压装置外缘3米范围内区域 | 调压装置外缘3米至15米范围内区域 |
| 高压、高压及以上 | 围墙内  区域 | 围墙外25米区域 | 调压室3米范围内区域 | 调压室3米至30米范围内区域 | 调压装置外缘5米范围内区域 | 调压装置外缘5米至50米范围内区域 |